| Sada číslo : Technická správa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : FVZ Hala Bronx s.č. 3677 Košice.Juh Miesto : Južné Mesto, parc.č. 3319/133 Časť : FOTOVOLTICKÝ ZDROJ |  |  |  |  |
| Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu |  |  |  |  |
|  | Vypracoval | Ing. N. Horváth | 03. 2023 |  |
|  | Zákazk.č. | NHP 032/2023 | 03.2023 |  |
|  | Arch.číslo | NHP 032/2023 | 03.2023 |  |
|  | Status | Meno | Dátum | Podpis |

# Vstupné údaje pre spracovanie projektu

## Rozsah projektu

Projekt rieši

- Lokálny fotovoltický zdroj FVZ mieste inštalácie FV zdroja

- Úpravu bleskozvodu

Projekt nerieši

- slaboprúdové rozvody

- Elektroinštaláciu

# SILNOPRÚDOVÁ INŠTALÁCIA

## TECHNICKÉ  ÚDAJE

Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :

3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN – C

1 / N/PE AC 230V 50 Hz,  TN – S

1000V/DC, IT – fotovoltický zdroj

1000V/DC, IT – fotovoltické pole - panely

Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :

1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S

Pred uvedením do prevádzky celého objektu je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť písomnú správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške („východziu revíznu správu“ ).

Elektrické zariadenie podľa miery ohrozenia v zmysle vyhl. Min. práce, soc. vecí a rodiny SR č. 508/2009  Z.z. prílohy 1 je zaradené ako el. zariadenie skupiny „B“.

## Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu

Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom

(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41)

-ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.411./

-ochrana izolovaním živých častí

-ochrana zábranami alebo krytmi

-ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

-dvojitá alebo zosilnená izolácia podľa STN 33 2000-4-41  a STN 33 2000-7-712

## Predpisy a normy

PD je spracovaná v súlade s predpismi a STN platnými v čase jej spracovávania. Sú to hlavne :

STN EN 60529 (33 0330) – Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód )

STN EN 60529 (33 0330) – Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód )

STN 33 2000-4-43 – Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom

STN 33 2000-4-473 – Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-5-52 – Elektrické inštalácia budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-551:2010 – Elektrické inštalácia nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia. Oddiel 551 : nízkonapäťové generátorové agregáty.

STN 33 2000-5-54 – Elektrické zariadenia. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2000-7-712:2022 – Elektrické inštalácie budov, Časť 7-712: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Fotovoltické (PV) systémy

STN EN 62 446-1:2016  – Fotovoltické (PV) systémy. Požiadavky na skúšanie, dokumentáciu a údržbu, časť 1: systémy pripojené na elektrickú rozvodnú sieť. Dokumentácia, preberacie skúšky a prehliadka.

STN EN IEC 62 446-2:2020  – Fotovoltické (PV) systémy. Požiadavky na skúšanie, dokumentáciu a údržbu, časť 2: systémy pripojené na elektrickú rozvodnú sieť. Údržba PV systémov.

STN 34 3085 (34 3085): 2016 - Pravidla na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopach

STN P CLC/TS 51643-32 (34 1392): 2020 - Ochranne zariadenia proti prepätiu nízkeho napätia. Časť 32: Prepäťove ochranné zariadenia pripojene na stranu DC fotovoltaických zariadení. Zásady výberu a použitia

STN 33 2000-8-2 (33 2000): 2019 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-2: Elektrické inštalácie nízkeho napätia s kombinovanou výrobou/spotrebou elektrickej energie

STN EN 50618 (34 7620): 2015 - Elektrické káble pre fotovoltické systémy

STN 33 2000-4-41 – Všeobecné predpisy na ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím

## BILANCIA  ELEKTRICKEJ  ENERGIE

Inštalovaný výkon FVZ : 95kW

## PROSTREDIE

Prostredie a vonkajšie vplyvy boli v rámci vypracovania projektu stanovené komisionálne a je uvedené v samostatnom elaboráte Protokole prostredia – Charakteristika prostredia.

# TECHNICKÉ RIEŠENIE

Návrh lokálneho fotovoltického zdroja obsahuje návrh fotovoltaického systému v kapacite 95,7 kWp panely / 60+36kW invertory inštalovaného na dvoch častiach šikmej strechy výrobnej haly spoločnosti Bronx s.č. 3677 Košice.Juh. Fotovoltaické panely budú uložené na konštrukcii. Orientácia panelov VÝCHOD a ZÁPAD.

Fotovoltické panely budú zapojené do jednotlivých stringov. Pripojenie FV panelov navrhujeme riešiť dvomi invertormi s výkonom 60kW a 36kW, typ INVT XG60KTR a INVT XG36KTR.

Invertor - menič:

Bez transformátorová technológia

•Výkon kW – 70kW

•Hardvérovo pripravený na hybridnú prevádzku

•Hardvérovo pripravený na prácu s optimizermi

•3F technológia synchrónna ON GRID

•Vysoká bezporuchovosť

•Ethernet, LAN, WLAN konektivita na centrálny server s historickou štatistikou

•Mrazuvzdorné a proti deformačné riešenie

•Použitie vysokokvalitných a bezpečných káblov a konektorov

•Záruka 5 rokov na produkt

•

Panely :

# 550 W Monokryštalický half-cut panel

| Elektrické parametre |  |
| --- | --- |
| Maximálny výkon | 550 W |
| Účinnosť článkov | 21.7 % |
| Max. napätie panelu | 41.95 V |
| Max. prúd panelom | 13.12 A |
| Napätie naprázdno | 49.8 V |
| Skratový prúd | 13.98 A |
| Maximálne napätie vetvy | 1500 V |
| Mechanické parametre |  |
| Rozmery | 2278 x 1134 x 35mm |
| Hmotnosť | 27.5 kg |
| Počet článkov | 144 |
| Káble | LAPP 6mm2 |
| Konektory | MC4 |

Počet panelov : 174 ks

Fotovoltaické konštrukcie :

Na streche  budú panely orientované na východ a západ a budú umiestnené na konštrukcii na šikmej streche.

Z fotovoltických panelov budú vedené jednotlivé stringy (10 stringov) káblami 2xSOLAR 6mm2 po streche v trubkách FXP25. Káble budú vedené po streche do haly, kde budú káble vedené na stene v plastovom alebo kovovom žľabe a ukončené v existujúcom rozvádzači RH.

Do rozvádzača RH sa doplnia poistkové odpínače a DC prepäťové ochrany pre jednotlivé stringy. Z rozvádzača RH budú  napojené invertory – meniče. Z invertorov budú vedené káble CYKY-J 5x35 a CYKY-J 5x16 do existujúceho rozvádzač RH na jednotlivé istiace prvky AC strany podľa výkresovej dokumentácie.

V rozvádzači RH bude hlavné rozpojovacie miesto  - stykač ovládaný sieťovou ochranou U-f guard. Nastavenie sieťovej ochrany je popísané nižšie.

Rozvádzač RH je napojený v rámci areálových NN rozvodov z existujúcej RIS. Existujúca RIS je napojená existujúcim káblom z elektromerového rozvádzača, ktorý sa nachádza pri trafostanici. Do existujúcej poistkovej skrine RIS sa doplnia meracie transformátory prúdu SMART metra na meranie prietokov. SMART meter s istením bude umiestnený na stene v samostatnom rozvádzači (nástenná rozvodnica s krytím IP65). SMART meter bude prepojený s invertormi cez WIFI.

HRM - Hlavné rozpojovacie miesto je stykač v rozvádzači RH

RM – rozpojovacie miesto je VN odpojovač trafostanice TS0220-0127 Košice Teplárenská

Majetkové rozhranie: Káblové koncovky za VN odpojovačom trafostanice TS0220-0127 Košice Teplárenská

## Spätné vplyvy na distribučnú sieť

### Fliker

U fotovoltického zariadenia pripojeného cez striedače sa nepredpokladá výraznejší príspevok k úrovni flikru do DS.

### Útlm HDO

Dané fotovoltické zariadenie pripojené cez striedač nemá vplyv na útlm HDO

### Prúdy harmonických

### Použitý typ striedača spĺňa požiadavky STN EN 61000-3-12 - Hranice harmonických prúdov. Pred uvedením do prevádzky bude potrebné vykonať kontrolné meranie kvality elektriny, ktoré overí harmonické skreslenie napätia v odovzdávacom mieste. Pre harmonické poriadky prekračujúcich povolené limity bude potrebné zníženie veľkosti harmonických prúdov prídavnou filtráciou.

## Ochrana pred bleskom

## Pred atmosférickým prepätím, resp. priamym zásahom bleskom podľa STN EN 62305-1 (STN 341390) až STN EN 62305-4 bude FVE resp. FVG zabezpečený umiestnením FV modulov na streche budovy v ochrannom priestore bleskozvodu.

## Predmetná inštalácia je zabezpečená prepäťovými modulárnymi ochranami, ktoré sú súčasťou rozvádzača RH01. Z hľadiska ochrany pred atmosférickým prepätím a prevádzkovým prepätím je distribučná sieť chránená podľa STN 38 0810 a PNE 33 0000-8. Ochrany proti prepätiu sú ďalej riešené podľa STN 33 2000-1 a PNE 33 0000-5.

## Predmetná budova je chránená existujúcou bleskozvodovou sústavou, ktorú je potrebné upraviť. Budova má zvody inštalované každých 5m. V rámci tohto projektu sa každý druhý zvod na streche demontuje aby bolo možné inštalovať FV panely v potrebnom množstve do stringu. Jednotlivé panely je potrebné umiestniť min 500mm od zvodového vedenia bleskozvodu. Káble od jednotlivých stringov je potrebné zviesť priamo do haly bez križovania s bleskozvodom.

## Sieťová ochrana

Sieťová ochrana U-f guard musí byť nastavená nasledovne :

### Nadpätie U> 1,1 Uf/Un 	časové oneskorenie max. 0.1s

### Podpätie U< 0,85 Uf/Un 	časové oneskorenie max. 0.1s

### Nadfrekvencia f> 51,5 Hz 	časové oneskorenie max. 0.1s

### Podfrekvencia f< 47,5 Hz 	časové oneskorenie max. 0.1s

V prípade opätovného zapínania (OZ) pri výskyte prechodnej poruchy pre zdroje typu A (do 100kW) platí :

Pred zapojením do DS meria zariadenie zdroja, či sa sieťové napätie a sieťová frekvencia počas doby 300s v rámci rozsahu tolerancie nachádzajú v rozmedzí stanovenom v príslušnej tabuľke typu zdroja „Požadované nastavenie sieťových ochrán pre opätovné zapínanie zdroja po plánovanom vypnutí alebo po poruche v DS“ uvedenej v kapitole 4.2.2, prílohy dokumentu „Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.“

Pri opakovanom odpojení (odstávke) je prevádzkovateľ zdroja povinný hlásiť túto skutočnosť u PDS.

Upozornenie:

- Pri akejkoľvek manipulácii, oprave, údržbe apod. so striedačom, je nutné najskôr vypnúť AC stranu a až potom DC stranu!

## Prevedenie uzemnenia a pospájanie

### Nová HUS (OP) sa umiestní pri RH alebo do RH a uzemní sa vodičom CYA 25 na existujúce uzemnenie v RH.

### Pri montáži je treba dbať na dokonalé uzemnenie. Všetky kovové konštrukcie budú navzájom pospájané.

### Ochranu spojov uzemňovača a prechodu uzemňovača a uzemňovacích prívodov medzi rôznymi prostrediami pred korózii sa vykoná podľa STN 33 2000-5-54.

# Vyhodnotenie zostatkových rizík

### Projektantovi nie sú známe neodstrániteľné nebezpečenstvá. V navrhovanej stavbe sa nenachádzajú zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti práce. Pri vyhotovení stavby podľa platných predpisov a noriem sa nepredpokladajú žiadne zostatkové riziká vplyvom EZ. Dodávateľ v spolupráci s investorom je povinný sledovať a vyhodnocovať možné nebezpečenstvá a prijímať účinné opatrenia na ich odstránenie alebo na ich obmedzenie.

### Analýza zostatkových rizík elektrických zariadení nadväzuje na navrhované riešenie a na protokol o určení prostredia. Z navrhovaného riešenia môžu vzniknúť nasledovné riziká: Výstražné tabuľky a nápisy

### Elektrické zariadenia, prípadne elektrické predmety, musí byť pred uvedením do prevádzky vybavené bezpečnostnými tabuľkami a nápismi predpísanými pre tieto zariadenia príslušnými zariaďovacími, alebo predmetovými normami.

### Na elektromerovom rozvádzači HRE, na novom rozvádzači RHK budú okrem bežných výstražných tabuliek umiestnené na viditeľnom mieste hlavne tabuľky.

„Pozor spätný prúd!“ a „ Elektrický zdroj!“

Všetky elektrické zariadenia a priestory , kde sa nachádzajú , sú označené výstražnými tabuľkami podľa STN EN 61 310 - 1 . Pre vonkajšie označenie ( na dverách ) sa používajú smaltované tabuľky.

Elektrické zariadenia FVZ svojim konštrukčným vyhotovením a usporiadaním nie sú zdrojom ohrozenia obsluhy zariadenia pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov. Z hľadiska bezpečnosti práce treba v zmysle vyhlášky SUBP č.59/1982Zb.:v znení vyhl.č.484/90Zb. ,v znení neskorších predpisov pri realizácii dodržať najmä tieto predpisy :

- STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach

- STN 01 8012-2 Bezpečnostné upozornenia STN 34 3104 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach

Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné predpisy, prevádzkové predpisy a normy súvisiace so zaistením bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tak isto k zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky energetických zariadení. Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané za bez napäťového , vypnutého a zaisteného stavu!

Bezpečnosť práce je zaistená:

- Prevedením ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím neživých častí

- Krytie , zábrana , izolácia , vymedzená poloha pre živé časti el. predmetov

- Samočinným odpojením neživých častí el. predmetov v zmysle STN 33 2000-4-41

- Inštalovaním tabuliek príkazov a zákazov

- Na rozvádzače dať bezpečnostnú tabuľku č.0101, č.4301

- Vedľa hl. ističa dať bezpečnostnú tabuľku č.6131

Pre činnosť na el. zariadeniach je stanovená spôsobilosť vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 Z.z. :

§ 21 - elektrotechnik

§ 22 - samostatný elektrotechnik

§ 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

§ 24 - revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

Bezpečná prevádzka projektovaného zariadenia vyžaduje, že montáž bude vykonaná podľa platných noriem a predpisov. Pred uvedením do prevádzky celé zariadenie musí byť odskúšané, uživateľ poučený o funkcii el. zariadenia , musí byť prevedená prvá prehliadka a skúška el. zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Požiarna ochrana – po požiarnej stránke tvorí FVZ jeden požiarny úsek, s prevádzkou bez obsluhy ( v zmysle STN 33 3220, čl.10.4.3.). V priestoroch FVZ nie su použité horľavé stavebné materiály.

Inštalatér FVZ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku FVZ.

## Elektrické ohrozenie

- dotyk osôb so živými časťami ( priamy dotyk ) - pri oprave a údržbe

- dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušenia izolácie ( nepriamy dotyk )

- Nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži.

- Otvorené dvere rozvádzačov.

- Nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie prívody.

- Úmyselný zásah do rozvádzača pod napätím

- Oprava poistiek

- Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami

- Používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom

## Kombinácia ohrození:

- obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení

- vonkajší vplyv na elektrické zariadenie

- chyby obsluhy

- ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad

- nevhodné držanie tela a zvýšená námaha

- zanedbanie používania osobných ochranných prostriedkov

- neprimerané miestne osvetlenie

- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres

- ľudské chyby alebo správanie

## Odhadovanie rizika:

- poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov

## Návrh opatrení voči týmto rizikám:

- starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení

- dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a opravách

- používaním osobných a ochranných pracovných prostriedkov

- preukázateľným a pravidelným poučením/ zaškolením / pracovníkov, ktorý môžu prísť do styku s elektrickým zariadením

- Počas výstavby, pri skúškach a uvádzaní do prevádzky, ako i pri trvalom prevádzkovaní navrhovaného el. zariadenia sa musia dodržiavať všeobecne platné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj predpisy pre obsluhu elektrických zariadení a miestne prevádzkové predpisy. Za predpokladu plnenia uvedených podmienok sa nevyskytujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia.

## Informácie pre používateľa:

- Zariadenie môže obsluhovať len osoba k tomu oprávnená , ktorá je s činnosťou zoznámená a zaškolená zodpovedajúcim spôsobom. O tomto zaškolení sa vyhotoví písomný zápis.

- Pre bezchybnú a bezpečnú prevádzku je potrebné rešpektovať nasledujúce body:

- neodstraňovať kryty prístrojov riadiacich jednotiek, pod napätím nedemontovať ani nepridávať žiadne spotrebiče do elektrických okruhov-nepracovať na zariadení pod napätím - možnosť úrazu el. prúdom

- priestor je potrebné udržiavať v čistote.

- V prípade poruchy zavolajte servísneho technika. Servis je zabezpečený zmluvne v záručnej aj pozáručnej dobe.

# ZÁVER

Pracovníci pre obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu s nimi vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl.č. 508/2009 Z. z. Všetky uvedené činnosti môžu vykonávať iba osoby s odbornou spôsobilosťou podľa vyhl.č. 508/2009  Z. z. Obsluhu el. zariadení môže vykonávať v zmysle citovanej vyhlášky minimálne pracovník poučený (§20), údržbu a opravy pracovník s elektrotechnickým vzdelaním, (minimálne §21).

Prevádzkovateľ je povinný zaistiť vykonávanie pravidelných prehliadok v lehotách podľa prílohy č.8 vyhl. 508/2009  Z. z

Pri práci na el. zariadeniach dodržať platné predpisy BOZP pre prácu na týchto zariadeniach a pri prácach v blízkosti živých časti elektrozariadení a pri nebezpečí ohrozenia úrazom elektrickým prúdom je nutné použiť ochranné pracovné prostriedky.

Košice, marec 2023   	  					Vypracoval : Ing. Norbert Horváth

SKSI 6262*I4

č.osv.:0026 IKO 1999 EZ P A E2

# . Protokol o určení vonkajších vplyvov  č.2023/NHP009

PROTOKOL č.2023/NHP 009

o určení prostredia vypracovaný odbornou komisiou

podľa normy STN 33 2000-5-51:2010

V Košiciach 01. 2023

Zloženie komisie :

Predseda ( funkcia )		Ing. Norbert Horváth – projektant elektro

Členovia  ( funkcie ) :

Názov objektu [stavby]: 	 FVZ Hala Bronx s.č. 3677 Košice.Juh

Miesto : 	 Južné Mesto, parc.č. 3319/133

investor : 		DOPRAKO s.r.o., Teplárenská 2, 04012 Košice

Podkladmi pre vypracovanie tohto protokolu boli:
            - dispozičné riešenie stavebnej časti projektu

- platné STN

- obhliadka stavby projektantom

Popis technologického procesu a zariadení:

Účelom tejto časti projektu je návrh fotovoltického zdroja FVZ na streche výrobnej haly  spoločnosti Doprako (Bronx).

Rozhodnutie o zaradení priestorov:

Komisia  na  základe  podkladov  stanovuje  prostredia  vyššie  uvedenej stavby   nasledovne:

Vonkajšie priestory : strecha

Kódy vonkajších vplyvov – podmienok prostredia :

AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD4*, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AS1, AT1, BA4, BB2, BC2, BE1

*-dážď

Vnútorné priestory – výrobne priestory na 1.NP s rozvádzačom RH

Kódy vonkajších vplyvov – podmienok prostredia :

AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AS1, AT1, BA1, BB2, BC1, BE1

V Košiciach : 03. 2023                                                          Vypracoval : Ing. Norbert Horváth